2025年11月份慈溪市各水厂水质检测公示

| 检测单位 |  |  | 宁波市华测检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 出厂水 |  |  |  |  |  |  |  | 管网水 |  |  | 标准限值 |
|  |  |  | 城北水厂 | 城西水厂 | 城南水厂 | 龙山水厂三北车间 | 龙山水厂龙山车间 | 龙山水厂范市车间 | 新城水厂 | 师桥水厂 | 龙山水厂范市车间 | 师桥水厂 | 城南水厂 |  |
| 1 | PH | / | 7.31 | 7.17 | 7.44 | 7.60 | 7.04 | 7.24 | 6.72 | 7.15 | 7.57 | 7.47 | 7.33 | 6.5-8.5 |
| 2 | 色度 | 铂钴色度单位 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 |
| 3 | 浑浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ≤1 |
| 4 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 5 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | 无 |
| 6 | 高锰酸盐指数 ( 以02计) | mg/L | 0.83 | 0.68 | 0.48 | 0.82 | 0.99 | 0.86 | 1.02 | 0.76 | 0.81 | 0.72 | 0.43 | ≤3 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 8 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 9 | 游离氯 | mg/L | 0.63 | 0.54 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.48 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.53 | 出厂水0.3-2 管网水0.05-2 |