2025年10月份慈溪市各水厂水质检测公示

| 检测单位 |  |  | 宁波市华测检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 出厂水 |  |  |  |  |  |  |  | 管网水 |  |  | 标准限值 |
|  |  |  | 城北水厂 | 城西水厂 | 城南水厂 | 龙山水厂三北车间 | 龙山水厂龙山车间 | 龙山水厂范市车间 | 新城水厂 | 师桥水厂 | 龙山水厂范市车间 | 师桥水厂 | 城南水厂 |  |
| 1 | PH | / | 7.48 | 7.37 | 7.67 | 7.12 | 7.29 | 7.21 | 7.35 | 7.07 | 7.12 | 7.19 | 7.60 | 6.5-8.5 |
| 2 | 色度 | 铂钴色度单位 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 |
| 3 | 浑浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ≤1 |
| 4 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 5 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | 无 |
| 6 | 高锰酸盐指数 ( 以02计) | mg/L | 0.81 | 0.72 | 0.58 | 0.81 | 1.08 | 1.04 | 0.87 | 0.96 | 1.06 | 0.85 | 0.62 | ≤3 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 8 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 9 | 游离氯 | mg/L | 0.71 | 0.60 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.30 | 0.38 | 0.49 | 出厂水0.3-2 管网水0.05-2 |